电力品质监测网站 ADX PowerWeb

本电力品质监测系统是一套规模可由小而大的监录电力品质的网站系统。配合本公司的电力品质监测仪器ADX3010 再搭配数据库与网站伺服系统所合组而成的全天候电力品质监测网站。除了可纪录事故前后(如电压骤降事件)的动态变化的电压电流原始波形外，并可365天/24小时连续而完整周延地将每条监测线路的三相稳态VI电力相量数据(20组/秒) 储存到数据库的历史相量表内。用户可透过公司的企业网络(Intranet)，利用连网的任何一台PC，针对数据库所纪录下来的历史数据或网站上的实时数据进行监视分析、或查阅压降纪录和观察电压骤降的详细资料。同时、当现场发生压降事故时，透过网站服务器，客户端PC的网页上还可以跳出警示画面与音响；甚至、也可以寄出电子邮件和手机简讯通知远方用户。

监测网站的系统架构

本电力品质监测网站系有以下五种单元所组成：1.远程监测站、2.中央监控站、3.数据库服务器、4. 网站服务器、5. 客户端PC。如果要定期备份数据库的各种资料表，则可依不同的系统需求及预算，考虑添购一套( DAS,NAS,或SAN等级)备份系统。

监测网站与客户端的系统需求

服务器端

简易型	当远程监测站只有一两个站，被监测的线路并不多时，那么中央监控系统、数据库、及网站伺

服系统等软件全都可安装在一台符合以下条件的X86个人计算机上即可。

| 系统角色及安装的软件 | 系统需求 |
| --- | --- |
| 数据库 (Microsoft SQL Server 2000 Standard) 网站伺服系统 (Apache tomcat + jdk + PQ WEB) 中央监控系统 (EMOS) 相量代理程序 (HPTableAgent) | 操作系统:Microsoft Server 2003 CPU:3.0 GHz 以上 RAM:1 GB 以上 |

完整型	当拥有多个远程监测站，被监测的线路很多时，那么中央监控系统安装符合以下需求的X86

个人计算机上即可，而数据库、及网站伺服系统则分别在不同的伺服级的X86计算机上。

| 系统角色及安装的软件 | 系统需求 |
| --- | --- |
| SQL数据库 (Microsoft SQL Server 2000) 相量代理程序 (HPTableAgent) | 操作系统:Microsoft Server 2003 CPU:3.0 GHz 以上 RAM:1 GB 以上 |
| 网站 (Apache tomcat + jdk + PQ WEB) | 操作系统:Microsoft Server 2003 CPU:3.0 GHz 以上 RAM:1 GB 以上 |
| 中央监控系统 (EMOS) | 操作系统:Microsoft 2000 Professional CPU:2.0 GHz 以上 RAM:1 GB 以上 |
| 备份系统 ( 备份主机+磁带柜 ) | 视所选厂家而定 |

客户端

任何连上公司企业网络的MS Windows2000或Windows XP个人计算机的均可使用浏览器( Microsoft IE 6.0 以上 ) 透过本电力品质网站系统，运行系统提供的各项功能。

| 系统角色及安装的软件 | 系统需求 |
| --- | --- |
| 浏览器( Microsoft IE 6.0 以上 ) Java Plug-in ( 网页提供安装路径 ) | 操作系统:Windows 2000, XP, 或以上 CPU:2.0 GHz 以上 RAM:512 MB 以上 |

数据库的VI相量表数据结构

VI稳态相量纪录是被存放在数据库的历史相量数据表里，该表的数据内容包含三相电压(或三相电流)的三相相量及频率的数据，每一笔数据都包含秒数的流水号、GPS卫星日期与时间、GPS卫星信号的接收状态、及20组三相相量的数据(20Hz的同步相量数据)。由于数据库是开放性的，所以这些相量数据除了能够被本网站系统处理外，其它人员所开发的程序都可透过标准的读取方法取得这些数据。

| # | 栏目名称 | 名称说明 | 内 容 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seq_No | 流水号 | 利用一天的秒数0 - 86399当成流水号，不同秒钟的数据填入相对的秒钟位置。 |
| 2 | GPS_Time | 卫星时间 | 功角资料的卫星时间，格式为 – 年/月/日 时：分：秒，如 2001/10/22 12:35:48。 |
| 3 | GPS_Status | 卫星信号状态 | 两地的卫星信号接收状态，A-良好，V-不良，N-开机后从未收到。 |
| 4 | V1_X_0 | 每秒的第一组相量资料 | 各秒的第一组相量数据，其中包含三相的相量数据、及频率。其中， V1表第一相、如A相电压或电流， V2表第二相、如B相电压或电流， V3表第三相、如C相电压或电流， FREQ表三相的系统频率， 全部以十六进制元的16-bit整数格式表示。 |
| 5 | V1_Y_0 |  |  |
| 6 | V2_X_0 |  |  |
| 7 | V2_Y_0 |  |  |
| 8 | V3_X_0 |  |  |
| 9 | V3_Y_0 |  |  |
| 10 | FREQ_0 |  |  |
| 11 | RESERVED_0 |  |  |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| 156 | V1_X_19 | 每秒的第二十组相量资料 |  |
| 157 | V1_Y_19 |  |  |
| 158 | V2_X_19 |  |  |
| 159 | V2_Y_19 |  |  |
| 160 | V3_X_19 |  |  |
| 161 | V3_Y_19 |  |  |
| 162 | FREQ_19 |  |  |
| 163 | RESERVED_19 |  |  |

网站功能说明

本网站所提供的功能可分为以下十种类型，用户可以在任何连网PC的屏幕上利用浏览器(MS IE 6.0)执行下述其中第一至八项的各种功能；而最后两项功能：手机简讯及电子邮件则是依照本系统的管理人员的设定，在压降事故发生时由网站服务器送出到指定的一或多个手机及电子信箱里。

- 实时监视	透过网页的功能，观察各组监测线路的实时电气量或趋势图。

- 历史趋势	事后分析监测线路的历史相量稳态数据。针对一整天或某段时间内的相量稳态数据

，观察各种电气量的细微或整体的变化趋势。

- 分析统计	针对数年纪录下来的电压骤降事件，进行 SEMI F47,压降事件密度分布,压降事件

累积,…,SARFI 等分析统计，以提供公司电力改善的具体评估数据资料。

- 压降记录	根据站址、线路名称、及时间范围，查询各条线路的压降事件的索引表。

- 故障文件	根据站址、线路名称、及时间范围，查询故障动态录波数据文件的索引表。

- 压降分析	当利用分析统计或压降记录这两项功能找出某一件压降事故的索引时，可进行详细

的三相电压骤降分析。

- 原始波形	当利用分析统计、压降记录、或故障文件这三项功能找出某一件电力事故的索引时

，可进一步浏览纪录档案内的原始波形。

- 压降警示	当用户在登录网页时，激活骤降事故触发警示窗口的话，一旦监测线路发生压降事

件，数秒内屏幕会动弹出压降警示窗口并发出警示音响。

- 手机简讯	一旦监测线路发生压降事件后，数据库的压降纪录表会记下一条压降索引，而这项

资料可透过手机向其它远方手机发出压降简讯。

- 电子邮件	实时的压降事件可透过网站向其它用户的电子信箱发出电子邮件。

网站功能树状图

网页功能概述

用户透过浏览器的网页可以执行上方树状图所示的各项功能，以下就其中的实时监视、历史趋势、分析统计、压降记录、故障文件等五种主要功能的内容略做说明：

实时监视

- 单线电气量	监视各个现场三相馈线电气量的动态变化。

- 群线电气量	同步监视不同地点的多组三相馈线电气量的

稳态趋势的变化。

- 线间电气量	同步监视不同地点的多组三相馈线的同性质电

气量之差异量的稳态变化趋势。

- 同步相量	每秒显示一次两组馈线的VI相量图并以曲线

图的方式显示下游对源头的功角变化的趋势。

- 功率耗损	同步显示两监测点间的功率耗损的情形，藉以

观测输电线的传输线损或变压器的变电损失。

历史趋势

由相量数据衍生出的数十种电气量(如频率、各相/正序/负序/零序电压或电流，有效/无效/视在功率，功率因子，负序零序不平衡因子等)都可借着下列历史趋势的各项功能分析出来。用户可选择线路及指定时间，调阅出过去某一天或某天内的某段时间的历史数据。可细观到线路上每3周波一笔的同步电气量。

- 短 ( 长 ) 期电力趋势

浏览各条线路的电气量长短期的变化趋势

- 多站电力

浏览多条线路的电气量长短期的同步变化趋势

- 功率总和 / 线路损耗

适于分析输电线间的线路损耗

- 多站功角 / 多站频差

浏览多条下游线路对单一源头的功角或频率差值

- X-Y 关系图

适于分析两种电气量的同步对应关系

- 低频振荡分析

分析馈线的低频共振频率与阻尼系数

分析统计

当一条线路被经年累月地监测过后，可能会历经多次的压降

事件，那么这些纪录对于用户代表了什么意义呢？如果要对

电力供应设备进行改善工作的话，应该如何投资呢？以上数

据是否可以提供哪些有意义的具体量化资料呢？以下是分析

统计功能所提供的分析图表：

- 根据 SEMI F47 骤降规范进行压降事件统计

- 以事故地点落于园区内外进行分类

- 对于停电影响户数进行统计

- 进行事故责任的分类

- 电压骤降 ABCD 严重性分类

- 产生骤降发生的压降程度对持续时间的密度分布表

- 产生骤降发生的压降程度对持续时间的密度累积表

- 产生SARFI统计表

- 电压骤降索引表的详细讯息

- 针对某一事件，进行电压骤降的详细分析

# SEMI F47-2000 中规定半导体制程设备对电压骤降的耐受时间在电压为50%标幺值时为0.05秒至0.2秒、0.2秒至0.5秒间的容许电压为标幺值之70%、0.5秒至1.0秒之容许电压为80%标幺电压值。

# SARFI : System Average RMS Variation Frequency Index

压降纪录

本系统适用于单站的小型监测系统或多站的大型监测系统，而多个监测站又可组成一群一群的多群组关

系。每一条线路的每次压降事件都会被整理成一组压降索引，而这类索引只耗用数据库的少许字符，因此、压降数据库可容纳多站多年的压降纪录的索引资料。针对多群组多站的经年累月的压降纪录，用户可以设定单站或多站及某段搜寻时间的搜寻条件，然后根据设定条件由数据库中寻找出符合条件的所有压降纪录的索引资料，以表列形式呈现在屏幕的网页上；接着用户可点选其中某一项索引，观察压降的原始波形或详细的骤降分析纪录。

压降纪录索引表

故障文件

由于电力品质监测仪器ADX3010具有多种电气量触发条件的判定能力，所以除了会录下压降事件的原始纪录外，还会录下其它类型的电力事故纪录。所有纪录下来的事故档案都会将整理出来的故障文件索引资料插入数据库的故障文件索引表内。用户可以在群组区域内选择单站或多站、再配合搜寻时段合组成一套搜寻条件，然后根据这组设定条件、由数据库的故障文件索引表中寻找出符合条件的所有故障文件的索引资料，以表列形式呈现在屏幕的网页上；接着用户可点选其中某一项索引，进一步观察详细的原始纪录。

故障文件索引表

电压骤降分析

一条三相线路的故障型态可区分成单相接地、两相接地、两相短路、三相短路等四种类型，因此、发生压降时三相电压的压降时间与下降幅度会根据故障的型态与发生距离有着不同的反应，自然就会对各种用电设备发生不同的影响。本系统提供一套标准的压降分析报告，让用户透过网页就可以方便快速地得到这份压降分析的详尽报告。在这份压降分析报告里，用户可以看到在压降前后三相电压的原始波形、电压百分比值、最严重的下降幅度、压降时间、骤降归类等多种分析结果，让用户对于这次压

降事件的特征能够一目了然。同时、用户也可将这份报告打印出来或制成电子图文件(*.jpg,*.png,*.gif)。在画面上所看到的图表资料也可以储存成文本格式的档案，以供用户使用其它软件分析工具进行下一步的分析。

浏览原始波形

一旦电力品质监测仪器ADX3010判断出发生了电力事故，事故前后的电压电流便会被以高速的方式(内定3840Hz、可改变成其它速度)记录到故障文件里，而用户可以在网页上点选故障文件，进一步观察这些反应事故发生前后的电力动态变化现象的电压电流的原始波形数据。同时、用户也可将这份报告打印出来或制成电子图文件(*.jpg,*.png, *.gif)。在画面上所看到的原始波形的数据资料也可以储存成文本格式或COMTRADE格式的档案，以供用户使用其它软件分析工具进行下一步的分析。

电压骤降触发警示		跳出警报画面及发出警示音响

当用户在登录网页时，一旦激活骤降事故触发警示窗口的话，本系统就会开启一页压降事故警示的网页，这网页每 5秒扫描一次SQL数据库内的事故索引资料表，查到新的压降事故后，就会自动张开至最大化、以索引表列方式显示压降信息在屏幕上，并且发出警报音响。用户浏览骤降讯息完毕后，如果按一下『骤降事故触发警示窗口』页面下方的『清除』键，便可将窗口内显示出来的索引全部删除掉。

若按下『确认』键后，警报音响便会停止。点选要浏览的事故索引，则要按一下『浏览』功能键，即可进入电压骤降分析或浏览原始波形的新网页，观察电力事故的详细资料。

电子邮件	Email

电力一旦发生事故，中央监控站会立刻回传事故档案，一经判断达到压降标准则会立刻通知网站将压降讯息传送到一或多个用户的电子信箱。管理者必须事先将要收信的用户基本资料建立在数据库中，以提供网站传送Email时使用。

输出格式：
日期 + 时间 + 站址 + 线路名称 + 最严重的

一相 ( Va 或 Vb 或 Vc ) + 压降率 + 压降周
数 +  A,B,C相的PU值的PU值 + 骤降归类

( A 、 B 、 C 、 D 类 )

* 骤降归类系台电公司依压降幅度及压降时间的不同程度所订定的四种类别，其中A类最轻微、D类最

严重。

手机简讯

本系统可透过手机的简讯功能将压降讯息传送给用户，用户可由手机、PDA ... 等装置接收简讯，使得用户快速取得实时性的压降发生讯息。简讯的内容与电子邮件的内容格式相同。

# Text boxes

原始波形

驟降分析

原始波形

原始波形

驟降分析

驟降記錄

低頻振盪分析

XY關係圖

多站頻差

園區比例

園區停電

責任歸類

驟降分類

驟降密度

驟降累積

SEMI F47

多站電力

功率總和

線路耗損

多站功角

同步相量

功率耗損

線間電氣量

長短期電力趋势

群線電氣量

單線電氣量

故障文件

壓降記錄

分析統計

歷史趨勢

即時監視

登入網站

单线电气量

功率耗损表

短(长)期电力趋势图

短(长)期多站电力趋势图

SEMI F47 统计图

骤降密度表

骤降分析图表

原始波形网页

压降警示画面

电子邮件图标

SARFI表